Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# ZP/13/05/2021

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej trzech jednostek wentylacyjnych w podtarasiu budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Pierwszy przegląd konserwacyjny: wyjątkowo do końca grudnia 2021 r.

Następne przeglądy : kwiecień i październik.

Częstotliwość przeglądów: co pół roku; 5 przeglądów w czasie trwania umowy.

- Wykaz urządzeń objętych konserwacją i ich specyfikacja techniczna :

Instalacja wentylacyjna mechaniczna nawiewno-wyciągowa w pomieszczeniach podtarasia składa się z trzech jednostek:

CLIMA PRODUKT Sp. z o.o.

nazwa urządzenia H-Hermes-I-01-SE-FB4/CHE/EH/CF1-L

Centrala nr fabr.: C16317/13

filtry: nawiewu 450x 335/x1, wylotu 450x335/x1 ;

paski klinowe: SPZ 800/x1, SPZ800/x1

CLIMA PRODUKT Sp. z o.o.

nazwa urządzenia H-Hermes-I-02-SE-FB4/CHE/EH/CF1-R

Centrala nr fabr.: C16318/13

filtry i paski jak dla centrali nr fabr.: C16317/13

CLIMA PRODUKT Sp. z o.o.

nazwa urządzenia H-Hermes-I-04-SE-FB4/CHE/EH/CF1-R

Centrala nr fabr.: C16319/13

filtry: nawiewu 592x395/x1, wylotu 592x 395/x1 ;

paski klinowe: SPZ 925/x1, SPZ 887/x1

Karty specyfikacji podzespołów stanowią Załącznik nr 1 do OPZ.

Pracą central sterują sterownice SZS-ACU.

- Zakres czynności konserwacyjnych:

1. Konserwacje urządzeń należy prowadzić zgodnie z zaleceniami DTR urządzeń co stanowi Załącznik nr 2 do OPZ oraz obowiązującymi przepisami mając na celu zapewnienie sprawności , poprawności funkcjonowania urządzeń oraz czystości i jakości obrabianego powietrza.

2. W zakres czynności konserwacyjnych wchodzi:

- czyszczenie i dezynfekcja komór centrali z użyciem środka grzybobójczego

- czyszczenie kratek nawiewno-wyciągowych

- czyszczenie czerpni i wyrzutni

- sprawdzenie filtrów i ich wymiana – jeśli wymagana

- sprawdzenie pasków klinowych i ich naciągu oraz wymiana – jeśli wymagana

- zakup i dostarczenie na swój koszt niezbędnych materiałów eksploatacyjnych , części potrzebnych do wykonywania konserwacji oraz przeglądów np. filtrów, pasków, preparatów bakteriobójczych i grzybobójczych itp.

- materiały do serwisu/naprawy (materiały pomocnicze)

- wkład FK4/150/450x335/5k/RP kieszeniowy; rama PCV; klasa G4

- wkład FK4/150/592x395/6k/RP kieszeniowy; rama PCV; klasa G4

- pasek klinowy SPZ 0800

- pasek klinowy SPZ 0887

- pasek klinowy SPZ 0925

- wywóz i utylizacja zużytych materiałów i części

- Wymagania dodatkowe wobec Wykonawcy:

- Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia urządzeń do konserwacji najpóźniej pierwszego dnia obowiązywania umowy – wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do OPZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.

3. Zamawiający, w związku z rzadkim użytkowaniem wentylacji, zastrzega sobie prawo do każdorazowej decyzji konserwatora co do konieczności wymiany filtrów i pasków, podjętej na podstawie oceny organoleptycznej ich stanu podczas wykonywania usługi konserwacji.

4. Do pierwszej wymiany Zamawiający posiada część pasków klinowych i wkładów(filtrów). Wykonawca za każdym razem do kolejnych  konserwacji dostarczał będzie tylko brakujące materiały.

5. Faktura po każdorazowej konserwacji wystawiana będzie zgodnie z  rzeczywistym zakresem wykonanej usługi, ilością użytych materiałów i dostarczonych części w oparciu o ceny jednostkowe podane w tabeli nr 1 Załącznika nr 4 do OPZ.

6. Przeglądy i konserwację urządzeń i instalacji wentylacji Wykonawca będzie wykonywał w dni pracy Zamawiającego między godz. 8.00 a godz. 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administracją budynku drogą e-mailową na adres: administracja.geol@uw.edu.pl lub telefonicznie na nr: 22/ 55 40 006 lub 22/ 55 40 007.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe z prowadzenia prac.

8. Z wykonanych konserwacji Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić protokoły i dokonać prawidłowych wpisów w dziennikach konserwacji – dla każdej jednostki wentylacji osobno. Protokoły podpisane przez obie strony bez uwag będą podstawą do wystawienia faktury.

9. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji zużytych części  zgodnie z właściwymi przepisami (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego).

10. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia wszystkich swoich pracowników w identyfikatory lub inne oznaczenia określające ich tożsamość.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji prac przez cały czas ich trwania.

12. Wykonawca jest zobowiązany do używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonywania prac oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania prac.

13. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac z zapewnieniem ich prawidłowej utylizacji.

14. Wykonawca dostarczy wzór protokołu wykonania konserwacji - Arkusza konserwacyjnego, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do Umowy.

15. Wykonawca zapewni reakcję serwisową do 72 godz. w dni robocze na pisemne zgłoszenie Zamawiającego.

16. Świadczenia wykraczające poza przedmiot Umowy (prace dodatkowe) wymagają uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiającego, zawierającego w szczególności akceptację przewidywanego zakresu, kosztów i czasu realizacji przeprowadzenia prac dodatkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania usługi naprawy przez innego Wykonawcę w przypadku uzyskania niższych cen i / lub krótszego okresu realizacji na wykonanie tej usługi.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace i nowo zainstalowane części w ramach Umowy, począwszy od chwili zakończenia realizacji danej usługi.

17. Ofertę na prace dodatkowe należy przygotować w formie kosztorysu z rozbiciem na użyte materiały/części  i robociznę. Czas przygotowania oferty nie może przekroczyć 72 godzin. Oferta będzie podstawą do wystawienia zlecenia.

18. Wykonawca usunie wady wykonanych robót w terminie 3 dni od daty wezwania przez Administrację budynku do ich usunięcia.

19. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Wymagania dotyczące osób wykonujących zamówienie:

Konserwator powinien posiadać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie

wykonywanych czynności.

Zamawiający wymaga co najmniej dwóch osób posiadających uprawnienia do realizacji zamówienia, tj:

- co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP - grupa G2 typu D (dozór) do wykonywania prac na stanowisku: dozoru w zakresie obsługi,  konserwacji, remontu i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji, wydane przez uprawnione organy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr. 89, poz. 828 z późn. zm.),

- posiadającą aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP - grupa G1 typu D (dozór) do wykonywania prac na stanowisku: dozoru w zakresie konserwacji,  remontu i kontrolno-pomiarowym sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV, wydane przez uprawnione organy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr. 89, poz. 828 z późn. zm.), posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie usług związanych z konserwacją wentylacji.

- co najmniej 1 osobę, posiadającą aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP - grupa G2 typu E (eksploatacji) do wykonywania prac na stanowisku: eksploatacji w zakresie obsługi,  konserwacji, remontu i kontrolno-pomiarowym urządzeń wentylacji, wydane przez uprawnione organy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr. 89, poz. 828 z późn. zm.),

- posiadającą aktualne kwalifikacje i uprawnienia SEP - grupa G1 typ E (eksploatacja) do wykonywania prac na stanowisku: eksploatacji w zakresie konserwacji, ,  remontu i kontrolno-pomiarowym sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1 kV, wydane przez uprawnione organy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr. 89, poz. 828 z późn. zm.), posiadającą minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie usług związanych z konserwacją wentylacji.

W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób, inną osobą, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania i zmiana ta zostanie wcześniej zgłoszona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji, każda o wartości brutto jednokrotnej konserwacji nie mniejszej niż 1 000,00 zł.,  potwierdzone dowodami, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik Nr 3  do OPZ

PROTOKÓŁ PRZEJĘCIA WENTYLACJI W KONSERWACJĘ

Zamawiający  – Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,

Wykonawca  – .....................................................................................................................

W dniu  ………………………………………

Przejęto w konserwację urządzenia zainstalowane w budynku Wydziału Geologii UW pod adresem:            Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 93.

Spis Urządzeń:

| Lp. | Producent | Typ urządzenia | Nr fabryczny centrali | Sprawne * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIMA PRODUKT Sp. z o.o. | H-Hermes-I-01-SE-FB4/CHE/EH/CF1-L | C16317/13 | TAK / NIE |
| 2 | CLIMA PRODUKT Sp. z o.o. | H-Hermes-I-02-SE-FB4/CHE/EH/CF1-R | C16318/13 | TAK / NIE |
| 3 | CLIMA PRODUKT Sp. z o.o. | H-Hermes-I-04-SE-FB4/CHE/EH/CF1-R | C16319/13 | TAK / NIE |
| *Niepotrzebne skreślić |

UWAGI:  …………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

WYKONAWCA                                                 	              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik NR 4 do OPZ

Sposób przygotowania ceny oferty

Tabela nr 1   Maksymalna cena jednokrotnej konserwacji 3 jednostek wentylacyjnych:

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Ilość | J. miary | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Konserwacja* instalacji i urządzeń wentylacyjnych | 3 | kpl. |  |  |
| 2. | Materiały do serwisu/naprawy (materiały pomocnicze) | 1,5** | kpl. |  |  |
| 3. | Wkład FK4/150/450x335/5k/RP kieszeniowy; rama PCV; klasa G4 | 4 | szt. |  |  |
| 4. | Wkład FK4/150/592x395/6k/RP kieszeniowy; rama PCV; klasa G4 | 2 | szt. |  |  |
| 5. | Pasek klinowy SPZ 0800 | 4 | szt. |  |  |
| 6. | Pasek klinowy SPZ 0887 | 1 | szt. |  |  |
| 7. | Pasek klinowy SPZ 0925 | 1 | szt. |  |  |
| RAZEM | Wartość brutto |  |

Tabela nr 1 do formularza oferty

Wyjaśnienie:

*Konserwacja - czynności konserwacyjne  - (należy określić koszt jednokrotnej usługi dla 1 jednostki) obejmujące czynności m.in.:

-Czyszczenie i dezynfekcja komór centrali z użyciem środka grzybobójczego

- Czyszczenie kratek nawiewno-wyciągowych

- Czyszczenie czerpni i wyrzutni

- Sprawdzenie filtrów i ich wymiana – jeśli wymagana

- Sprawdzenie pasków klinowych i ich naciągu oraz wymiana – jeśli wymagana

**Materiały do serwisu/naprawy (materiały pomocnicze) – należy określić koszt roczny materiałów pomocniczych do konserwacji 1 jednostki wentylacyjnej (koszt dla 2 konserwacji) – co stanowi 1 kpl; do jednej konserwacji (przy 2 konserwacjach rocznie) użyte zostanie 0,5 kpl dla każdej jednostki, co dla  3 jednostek  da 1,5 kpl kosztów materiałów pomocniczych dla jednokrotnej konserwacji.

Maksymalny koszt jednokrotnej konserwacji zakłada konieczność wymiany wszystkich filtrów i pasków.

Zamawiający, w związku z rzadkim użytkowaniem wentylacji, zastrzega sobie prawo do każdorazowej decyzji konserwatora co do konieczności wymiany filtrów i pasków, podjętej na podstawie oceny organoleptycznej ich stanu podczas wykonywania usługi konserwacji.

Do pierwszej Konserwacji Zamawiający posiada część pasków i filtrów.

Wykonawca do pierwszej konserwacji i kolejnych dostarczał będzie tylko brakujące do pełnego kompletu materiały z wymienionych w tabeli nr 1.

Faktura po każdorazowej konserwacji wystawiana będzie zgodnie z rzeczywistym zakresem wykonanej usługi, ilością użytych materiałów i dostarczonych części w oparciu o ceny jednostkowe podane w Tabeli 1.

Tabela nr 2   Maksymalna cena wykonania przedmiotu zamówienia – 5 konserwacji w okresie od daty podpisania do 31.12.2023 r. , (przy założeniu każdorazowej konieczności wymiany filtrów 1x1/2 roku i pasków 1x1 rok):

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | Ilość | J. miary | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Konserwacja instalacji i urządzeń wentylacyjnych | 15 | kpl. |  |  |
| 2. | Materiały do serwisu/naprawy (materiały pomocnicze) | 7,5* | kpl. |  |  |
| 3. | Wkład FK4/150/450x335/5k/RP kieszeniowy; rama PCV; klasa G4 | 20 | szt. |  |  |
| 4. | Wkład FK4/150/592x395/6k/RP kieszeniowy; rama PCV; klasa G4 | 10 | szt. |  |  |
| 5. | Pasek klinowy SPZ 0800 | 8 | szt. |  |  |
| 6. | Pasek klinowy SPZ 0887 | 2 | szt. |  |  |
| 7. | Pasek klinowy SPZ 0925 | 2 | szt. |  |  |
| 8. | RAZEM | Wartość brutto |  |

Tabela nr 2 do formularza oferty