Warszawa, dnia 09.11.2021 r.

DZP-361-111/2021/IG/745

**Do wszystkich pobierających SWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-111/2021 na Wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” objętej Programem Wieloletnim pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”

**Zestaw 12**

Dnia 25.10.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytania:

1. W zestawieniu do ścianek ppoż wymagana jest klasa bezpieczeństwa P2. Szyby pojedyncze ppoż nie posiadają deklarowanej klasy P2 (która związana jest bezpośrednio z antywłamaniowością). Żeby uzyskać klasę P2 należałoby zespolić szybę ppoż z szybą 44.2, co uniemożliwi uzyskanie efektu ścianek bezszprosowych. Szyby ppoż są szybami bezpiecznymi z deklarowaną klasą bezpieczeństwa 1-B-1 (tzn. są tłuką się na ostre kawałki). Czy w związku z tym można zrezygnować z wymogu klasy P2 dla szyb a pozostać przy zapisie o szybach bezpiecznych?
2. W projekcie wpisana jest głębokość profili 51 mm. Profile konstrukcji ppoż mają głębokość 75 mm. Czy taka głębokość jest akceptowalna?
3. Drzwi D10 i D11 w zestawieniu wrysowano ze skrzydłami cało szklanymi, z samozamykaczem podłogowym i zawiasami nierdzewnymi. Zgodnie z przepisami ppoż skrzydła te można wykonać wyłącznie w wersji standardowej w profilu aluminiowym, z samozamykaczem nawierzchniowym np GEZE TS 2000, z zawiasami lakierowanymi np w kolorze ślusarki. Czy taka wersja jest do zaakceptowania?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający akceptuje zmianę wymogu klasy P2, należy zastosować szkło o klasie bezpieczeństwa 1-B-1.

Ad. 2 Zamawiający akceptuje zmianę głębokości profili na 75 mm.

Ad. 3 W projekcie drzwi były przedstawione jako ramowe, zintegrowane z systemem ścianek bezszprosowych. Skorygowano szklenie i grubość profilu oraz zmieniono samozamykacz na szynowy – Zamawiający przekazuje w załączeniu do odpowiedzi. Zamawiający przekazuje również skorygowany opis.

*W imieniu Zamawiającego*

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Piotr Skubera