## CENT 1 zał do umowy
Zestawienie przeglądów i konserwacji - Centrum Nowych Technologii - do przetargu 2021
L.p. |  | element | czynność | częstotliwość | wykonawca | przybliżona ilość elementów
branża budowlana
1.1 |  | budynek | przegląd półroczny - w tym przegląd kominiarski (przewód spalinowy od agregatu, wentylacja) | 2/rok - maj, listopad | zgodnie z Prawem Budowlanym | kpl.
1.2 | 1.2.1 | dach | przegląd pokrycia, obróbek, czyszczenie wpustów dachowych, czysczenie dachu i urządzeń | 2/rok - marzec, wrzesień | obsługa techniczna | ok 3300m2
| 1.2.2 | dach | usuwanie śniegu na drogach kominikacyjnych i dojściach do urządzeń | na bieżąco | obsługa techniczna | 1kpl.
| 1.2.3 | dach | usuwanie śniegu, dopuszczalna warstwa śniegu 10 cm | na bieżąco | obsługa techniczna | ok 3300m2
1.3 |  | świetliki szklane nad atrium i przestrzenie pomiędzy świetlikami | usuwanie śniegu - bezwzględnie | na bieżąco | obsługa techniczna | ok 550m2
1.4 |  | elewacja aluminiowo szklana | przegląd elewacji metodą alpinistyczną | 1/2 lata | serwis specjalistyczny | 1 kpl.
1.5 |  | drzwi drewniane wewn. - p.poż i BO | przegląd i konserwacja | 1/rok | serwis specjalistyczny drzwi1 przeglądy 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 i 1.8 powinny być wykonywane łącznie i przez jednego wykonawcę | 278 szt.
1.6 |  | drzwi stalowe, aluminiowe, drzwi stalowe do szachtów - p.poż i BO | przegląd i konserwacja | 1/rok |  | 584 szt.
1.7 |  | drzwi stalowe p.poż akustyczne - PENEDER | przegląd i konserwacja | 1/rok |  | 17 szt.
1.8 |  | drzwi szklane wejściowe | przegląd i konserwacja | 1/rok |  | 3 szt.
1.9 |  | bramy rozwierane, dwuskrzydłowe HORMANN, bud A | przegląd i konserwacja | 1/rok |  | 2 szt.
1.10 |  | bramy segmentowe HORMANN - 3 szt - bud C | przegląd i konserwacja | 1/rok | specjalistyczny serwis | 3 szt.
1.11 |  | bramy rolowane HORMANN - 2szt. - pom azotu | przegląd i konserwacja | 1/rok | specjalistyczny serwis | 2 szt.
1.12 | 1.12.1 | brama ppoż. rolowana SomatiSystem - śmietnik | przegląd i konserwacja | 1/rok | specjalistyczny serwis | 1 szt.
| 1.12.2 | brama ppoż. rolowana SomatiSystem - śmietnik | próba - wykonanie jednego pełnego cyklu zamykania i otwierania bramy | 1/mies | obsługa techniczna | 1 szt.
1.13 |  | bramy p.poż Mercor TLB | przegląd i konserwacja | 1/rok | specjalistyczny serwis bram ppoż. 2 | 24 szt.
1.14 |  | panele akustycznne sal audytoryjnych | przegląd (ocena wizualna) | 1/rok | obsługa techniczna | aula parter, aula 1p
1.15 |  | pomieszczenia techniczne | sprzątanie pomieszczeń technicznych wraz z czysczeniem urządzeń i instalacji w tych pomieszczeniach i garażu | 2/rok | obsługa techniczna | budynek
branża p.poż.
2.1 |  | Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego | wykonywanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | 1 / 2 lata (ostatnia aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - październik 2021 r.) | specjalista ds. ppoż lub rzeczoznawca ppoż | komplet
2.2 |  | test scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru + weryfikacja z matrycą sterowań | kontrola oraz przegląd + weryfikacja | 1/rok | obsługa techniczna + specjalista ds. ppoż. lub rzeczoznawca ppoż. | komplet
2.3 |  | klapy dymowe, producent D+H | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | autoryzowany serwis producenta D+H | 9 szt. Klap dymowych + 9 szt. Central RZN4402K
2.4 |  | klapy przeciwpożarowe, odcinające, (wentylacja bytowa oraz oddymiająca) producent MERCOR | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi VDS | 1/rok | autoryzowany serwis producenta MERCOR | ok. 1050 szt.
2.5 |  | instalacja tryskaczowa + pompownia, producent NORMBUD | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | autoryzowany serwis producenta NORMBUD | komplet instalacji wraz z pompownią i zestawem hydroforowym. Zbiornik zewnętrzny betonowy 350m3. Instalacja tryskaczowa Składa się z 10 sekcji. 8 sekcji mokrych i 2 sekcje suche. Około 5000 tryskaczy.
2.6 |  | system sygnalizacji pożaru SSP, SCHRACK SOCONET | przegląd i konserwacja, zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PKN-CEN/TS 54-14 | kwartalna i roczna | autoryzowany serwis producenta SCHRACK ( umowa z autoryzowanym serwisem określająca czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godziny) | 3 szt. central SSP SCHRACK SOCONET Integral IP + jeden panel obsługowy. Ilośc Elementów ok 1500 czujek MTD wraz ROP-ami
2.7 |  | system wczesnej detekcji dymu, (system zasysający ASD) , producent SCHRACK SOCONET | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | kwartalna i roczna | autoryzowany serwis producenta SCHRACK ( umowa z autoryzowanym serwisem określająca czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godziny) | system ASD - 4 szt. centrale SECURITON
2.8 |  | system detekcji gazów/par/cieczy, producent GAZEX, | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | roczna | obsługa techniczna + autoryzowany serwis GAZEX | Ms 71/CY Wodór -1 szt., Ms 7E/N Wodór - 7 szt., Ms 8R.EN CO2 - 1 szt., Ms 9E/N Tlen - 28 szt., Ms NO2/N - 1 szt., Ms P8R CO2 - 2 szt., WG.EG CO2 - 21 szt., WG-25 EN - 11 szt.
2.9 |  | stałe urządzenia gaśnicze gazowe SUGG, (gaz gaśniczy ARGONIT),producent SAVI TECHNOLOGIE | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | kwartalna i roczna | autoryzowany serwis producenta SAVI TECHNOLIGIE | gaz gaśniczy ARGONIT IG-55. Ilość pomieszczeń gaszonych gazem -17 Pomieszczenia (w tym 7 butlowni i 7 centralek CSS-ITO/EN
2.10 |  | wentylatory przewietrzające SUGG, producent DLK | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 4/rok | obsługa techniczna | 17 szt.
2.11 |  | wentylatory oddymiające, producent DLK | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 2/rok | obsługa techniczna | 4 szt.
2.12 |  | wentylatory napowietrzające dachowe, producent VENTURE INDUSTRIES | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 2/rok | obsługa techniczna | 4 szt.
2.13 |  | wentylatory napowietrzajace kanałowe, producent ROSENBERG | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 2/rok | obsługa techniczna | 5 szt.
2.14 |  | dźwiękowy system ostrzegawczy DSO, producent BOSCH | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | obsługa techinczna + autoryzowany serwis BOSCH | ok 1000 szt.
2.15 |  | zestaw hydrantowy, producent ESPA, 3 pompy | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 2/rok | obsługa techniczna + specjalistyczny serwis pomp | komplet (w tym 3 pompy)
2.16 |  | hydranty wewnętrzne H52, producent GRAS | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok + badanie węży | osoba z odpowiednimi uprawieniami | DN52 - 12 szt. w tym węże DN52 płaskoskładane
2.17 |  | hydranty wewnętrzne H25, producent GRAS | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok + badanie węży | osoba z odpowiednimi uprawieniami | DN25 - 30 szt. w tym węże DN25 półsztywne
2.18 |  | zawory hydrantowe DN52 | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | osoba z odpowiednimi uprawieniami | DN52 - 30 szt.
2.19 |  | gaśnice (GP-4x;GP-6x;GS5E), producent KZWM, GAZ-TECH | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | osoba z odpowiednimi uprawieniami | GP-6x - 53 szt.,GP-4x - 5 szt., GS-5X/E - 13 szt.
2.20 |  | główny przeciwpożarowy wyłacznik prądu | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | osoba z odpowiednimi uprawieniami | 1 szt. komplet
2.21 |  | przeciwpożarowy wyłącznik agregatów prądotwórczych | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | osoba z odpowiednimi uprawieniami | 1 szt. komplet
2.22 |  | przeciwpożarowy wyłącznik UPS | przegląd i konserwacja zgodnie z DTR, zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu oraz zgodnie z aktualnymi przepisami | 1/rok | osoba z odpowiednimi uprawieniami | 1 szt. komplet
branża elektryczna
3.1 |  | rozdzielnica główna | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 2 szt.
3.2 |  | bateria kondensatorów 720 kVA | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 4 szt.
3.3 |  | badanie sprzętu ochronnego w rozdzielni nn (dywaniki) | badanie i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 2 szt.
3.4 |  | szynoprzewody | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 21 szt.
3.5 |  | rozdzielnice piętrowe, laboratoryjne ogólne, komputerowe, itp.. | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 316 szt.
3.6 |  | szafy automatyki (w tym sprawdzenie komunikacji sterowników) | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 25 szt
3.7 |  | UPS-y (pom. -1.62) - UPS-y typu TITAN EVO firmy EPS System | przegląd i konserwacja | 1/rok | autoryzowany serwis producenta urządzeń ( umowa z serwisem UPS-ów określającą czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godziny) | 4 szt.
3.8 |  | agregaty prądotwórcze (w tym sprawdzenie pod obciążeniem budynkowym przez minimum 30 minut) - agregaty typu GP 1900 firmy EP System | przegląd i konserwacja | 1/rok | autoryzowany serwis producenta urządzeń | 2 szt.
3.9 |  | instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | przegląd i konserwacja, naprawa | 1/miesiąc | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.10 |  | instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - pomiary natężenia oświetlenia na ciągach komunikacyjnych | pomiary | 1/rok | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.11 |  | centralna bateria (w tym dwie podstacje) - centralna bateria typu SZC (2) firmy Hybryd | przegląd i konserwacja | 1/rok | autoryzowany serwis producenta urządzenia | 1 szt.
3.12 |  | instalacja oświetlenia zewnętrznego | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.13 |  | systemy grzejne: wejście do budynku, zjazd do garażu i ogrzewanie rurociągów | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.14 |  | instalacja odgromowa | przegląd i konserwacja | 2/rok | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.15 |  | instalacja systemu kontroli dostępu - instalacja oparta na urządzeniach firmy Delta Controls, Salto w pom. +1 budynek C Wydziału Fizyki | przegląd i konserwacja | 2/rok | serwis specjalistyczny | 1 kpl.
3.16 |  | instalacja telewizji dozorowej CCTV - instalacja oparta na urzadzeniach firmy Delta Controls, Hikvision, Exacq | przegląd i konserwacja | 2/rok | serwis specjalistyczny | 1 kpl.
3.17 |  | instalacja systemu BMS - instalacja oparta na urządzeniach firmy Delta Controls i AutomatedLogic | przegląd i konserwacja | 2/rok | serwis specjalistyczny | 1 kpl.
3.18 |  | instalacja domofonowa | przegląd i konserwacja | 2/rok | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.19 |  | ogrzewanie podłogowe atrium | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 1 kpl.
3.20 |  | grzejniki elektryczne | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 16 szt.
3.21 |  | kurtyna powietrzna - elektryczna | przegląd i konserwacja | 1/rok | obsługa techniczna | 2 szt.
3.22 |  | szlaban wjazdowy | przegląd i konserwacja | 1/rok | serwis specjalistyczny | 2 szt.
branża sanitarna
4.1 |  | centrale wentylacyjne prod. Frapol dostarczone przez Karmar i Skanska | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikami użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku, wymiana filtrów min. 2 razy w roku lub częściej w zależności od ich zabrudzenia | autoryzowany serwis producenta ( umowa z serwisem okreśłająca czas reakcji nie dłuższy niż 24 godz. ) | 20
4.2 |  | centrala wentylacyjna nawiewna prod. Swegon | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikami użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku, wymiana filtrów min. 2 razy w roku lub częściej w zależności od ich zabrudzenia | autoryzowany serwis producenta ( umowa z serwisem okreśłająca czas reakcji nie dłuższy niż 24 godz. ) | 1
4.3 |  | agregat skraplający - pompa ciepła prod. Swegon | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikami użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | autoryzowany serwis producenta + certyfikat F-gazowy | 1
4.4 |  | nawilżacze parowe prod. Nordmann | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku, wymiana cylindrów min. 1 razy w roku lub częściej w zależności od ich zużycia | serwis specjalistyczny przed sezonem grzewczym, obsługa techniczna po sezonie grzewczym | 74
4.5 |  | nawilżacze parowe prod. Swegon | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku, wymiana cylindrów min. 1 razy w roku lub częściej w zależności od ich zużycia | serwis specjalistyczny przed sezonem grzewczym, obsługa techniczna po sezonie grzewczym | 21
4.6 |  | nagrzewnice i chłodnice kanałowe prod. Juwent oraz Enavent | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikami użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | 148
4.7 |  | klimakonwektory ścienne, kanałowe, kasetonowe prod. Trane | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikami użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku, wymiana filtrów min. 2 razy w roku lub częściej w zależności od ich zabrudzenia | obsługa techniczna | 360
4.8 |  | chłodnie prod. Iglotech | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna + certyfikat F-gazowy | 2
4.9 |  | klimatyzatory split prod. Fujitsu (typ ASYG18LFCA+AOYG18LFC - 1 szt.; typ ASYG24LFCA+AOYG24LFC - 2 szt.) | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | serwis specjalistyczny + certyfikat F-gazowy | 3
4.10 |  | klimatyzator split prod. LG typ UJ30+UU30W (jed. wew. w pom. 02.124, jed.zew. na dachu budynku "A") | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | serwis specjalistyczny + certyfikat F-gazowy | 1
4.11 |  | klimatyzatory prod. Toshiba (typ RAV-SM566 KRT-E - 2 szt.); | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | serwis specjalistyczny + certyfikat F-gazowy | 2
4.12 |  | aparaty grzewczo-wentylacyjne prod. VTC (typ Volcano VR1 - 2 szt.); | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna + certyfikat F-gazowy | 2
4.13 |  | szafy klimatyzacji precyzyjnej prod. Emerson | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 4 razy w roku | autoryzowany serwis producenta 4 razy w roku + certyfikat F-gazowy ( umowa z autoryzowanym serwisem określająca czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny robocze) | 28
4.14 |  | szafy klimatyzacji precyzyjnej prod. Aermec | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | autoryzowany serwis producenta 1 raz w roku + obsługa techniczna+ certyfikat F-gazowy | 8
4.15 |  | wentylatory dachowe chemoodporne prod. BSH | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | 51
4.16 |  | wentylatory dachowe przeciwwybuchowe chemoodporne prod. Systemair | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | 25
4.17 |  | wentylatory dachowe przeciwwybuchowe chemoodporne prod. Funken | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | 2
4.18 |  | wentylatory dachowe i kanałowe bytowe prod. BSH, DLK, Rosenberg, Uniwersal | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | 25
4.19 |  | regulatory VAV prod. Trox | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | autoryzowany serwis producenta/serwis specjalistyczny | 158
4.20 |  | instalacja wentylacji i klimatyzacji | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.21 |  | agregat wody lodowej prod. Carrier + dry cooler prod. LU-VE | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | autoryzowany serwis producenta + certyfikat F-gazowy ( umowa z autoryzowanym serwisem określającą czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 24 godziny robocze) | 5 + 7
4.22 |  | maszynownia chłodu wraz z wyposażeniem: pompy (13 szt. prod. Grundfos),naczynia wzbiorcze Reflex, wymienniki, zawory bezpieczeństwa itp. | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna , przegląd pomp przez autoryzowany serwis 1 raz w roku przed sezonem letnim | kpl.
4.23 |  | instalacja chłodu wraz z armaturą, w tym zaworem antyskażeniowycm BA (pom. 01.185) | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna + specjalistyczna firma sprawdzająca poprawność działania zaworu antyskażeniowego | kpl.
4.24 |  | pompy odwadniające prod. KSB | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | autoryzowany serwis producenta | 14
4.25 |  | zestaw hydroforowy instalacji bytowej Belsan z trzema pompami prod. ESPA | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | 1 raz serwis specjalistyczny i 1 raz obsługa techniczna | 1
4.26 |  | przyłącze wody + zawory antyskażeniowe+ izolatory przepływu (zawory antyskażeniowe) ( 3 szt.) | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna + specjalistyczny serwis sprawdzający poprawność działania zaworu antyskażeniowego | kpl.
4.27 |  | separator tłuszczu prod. Ugos | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | separator nie użytkowany - kontrola raz w roku, w momecie gdy separator zacznie być użytkowany kontrola wg DTR | serwis posiadający uprawnienia do odbioru i utylizacji materiałów niebezpiecznych | 1
4.28 |  | separator ropopochodnych prod. Ugos | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | kontrola co miesiąc, co pół roku lub częśąciej usunięcie produktów separacji i czyszczenie separatora | serwis posiadający uprawnienia do odbioru i utylizacji materiałów niebezpiecznych | 1
4.29 |  | odwodnienia liniowe | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.30 |  | sanitariaty | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.31 |  | instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja odprowadzenia skroplin | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.32 |  | węzeł cieplny ( 5 szt. pomp WILO) | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 2 razy w roku | obsługa techniczna , przegląd pomp 1 raz w roku przez autoryzowany serwis producenta przed sezonem grzewczym | kpl.
4.33 |  | instalacja ciepła technologicznego wraz z armaturą | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.34 |  | instalacja ogrzewania podłogowego wodnego wraz z armaturą | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.35 |  | instalacja azotu ciekłego i gazowego oraz wodoru wraz z urzadzeniami i armaturą oraz szafami na gazy techniczne | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami | 1 raz w roku | obsługa techniczna kontrola bieżąca, kontrola okresowa wykwalifikowany osoba posiadająca uprawnienia do obsługi instalacji/urządzeń ciśnieniowych | kpl.
4.36 |  | pompa odwadniająca drenażowa prod. LFP | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami ( brak kompletnej dokumentacji) | 2 razy w roku | obsługa techniczna , przegląd pomp przez autoryzowany serwis 1 raz w roku przed sezonem letnim | 1
4.37 |  | system odwadniający - drenaż opaskowy wraz ze studzienkami rewizyjnymi. | przegląd i konserwacja zgodnie z podręcznikiem użytkowania obiektu, DTR oraz aktualnymi przepisami. Oczyszczanie z osadu studzienek oraz płukanie układu. ( brak kompletnej dokumentacji) | 1 raz w roku | obsługa techniczna | kpl.
4.38 |  | oczomyjki i prysznice | przegląd i konserwacja | 2 razy w miesiącu | obsługa techniczna | 41 szt. oczomyjek i 3 szt. pryszniców bezpiczeństwa kontaminacyjnych
Uwagi:
1. Serwis specjalistyczny- firma, której pracownicy posiadają udokumentowane aktualne przeszkolenie producenta z danego zakresu oraz wymagane obowiązującym prawem. 2.Serwis specjalistyczny drzwi1 - firma specjalizująca się wykonywaniem przeglądów i świadczeniem usług konserwacyjnych drzwi ppoż. , której pracownicy posiadają aktualny certyfikat ze szkolenia z zakresu konserwacji i przeglądów drzwi ppoż. i innych zamknięć ppoż. np. certyfikat CNBOP-PIB 3. Serwis specjalistyczny bram ppoż.2 - firma specjalizująca się wykonywaniem przeglądów i świadczeniem usług konserwacyjnych bram ppoż.,której pracownicy posiadają aktualny certyfikat ze szkolenia z zakresu konserwacji i przeglądów drzwi ppoż. i innych zamknięć ppoż. np. certyfikat CNBOP-PIB Osoba z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania określonych czynności może być zatrudniona w firmie świadczącej usługi konserwacyjne lub u jej podwykonawcy.
Uwzględnione w niniejszej tabeli przeglądy i czynności konserwacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Instrukcji Użytkowania i Eksploatacji Obiektu", poszczególnymi dokumentami DTR oraz aktualnymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją powykonawczą dotyczącą obiektu oraz do stosowania się do jej wymagań i zaleceń.
Powyższe przeglądy nie zwalniają obsługi technicznej z przeprowadzania bieżących czynności, związanych z utrzymaniem prawidłowej pracy urządzeń i instalacji oraz utrzymujących budynek wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym, przeprowadzanych w cyklach codziennych, tygodniowych, miesięcznych itp. opisanych w "Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu", DTR oraz wymaganych aktualnymi przepisami prawa.
Firma sprawująca obsługę techniczną musi w trakcie realizacji umowy dysponować, a jej pracownicy posługiwać się podstawowymi atestowanymi narzędziami pomiarowymi pozwalającymi ocenić parametry pracy instalacji: balometrem, sondą teleskopową umożliwiającą pomiar prędkości przepływu powietrza, temperatury, wilgotności, miernikiem hałasu, wskaźnikiem pH, dalmierzem laserowym, kamerą wziernikową, kamerą termowizyjną, miernikiem wyważenia wirnika, itp. Dodatkowo oprócz podstawowych mierników (multimetrów) umożliwiających pomiar napięć i prądów pracownicy podczas pracy winni posługiwać się miernikami specjalistycznymi takimi jak: miernik rezystancji izolacji, miernik do badania wyłączników różnicowo-prądowych, miernik impedancji pętli zwarcia.Urządzenia muszą być certyfikowane, a pracownicy przeszkoleni i winni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pomiarów i ich interpretacji. Pracownicy w swoim zakresie dysponować muszą dedykowanym sprzętem do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, w tym odpowiednio wysoką drabiną, „zwyżką’, rusztowaniem itd..