Zakres czynności konserwacyjnych 3/D905/2022

I. 	Zakres czynności konserwacyjnych urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (bez węzłów cieplnych) w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego

I.1. Konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych.

- Konserwacji powinna być poddawana cała instalacja wodociągowa znajdująca się w danym obiekcie w celu  utrzymania pełnej sprawności użytkowej instalacji:

- przewody wodociągowe,

- podłączenia wodociągowe,

- armatura zamontowana na przewodach instalacyjnych,

- urządzenia do poboru wody.

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

2.1. Wymianę:

- umywalek, zlewozmywaków, misek klozetowych z deską sedesową (z zawiasami i mocowaniem deski), kompaktów, samych desek sedesowych (z zawiasami i mocowaniem deski), brodzików, elementów kabin prysznicowych, baterii – umywalkowych, prysznicowych i zlewozmywakowych,

- zaworów przelotowych, czerpalnych, hydrantowych, odcinających, śrubunków,

- syfonów umywalkowych, wannowych, zlewozmywakowych i brodzikowych,

- wężyków zasilających,

- wężyków prysznicowych, słuchawek prysznicowych, lejków gumowych,

- przerzutek do baterii kranowych, pokręteł,

- grzybków w zaworach,

- zaworów – pływakowego w zbiorniku płuczącym miski ustępowe,

- pływaka wraz z jego regulacją, sama regulacja pływaka w celu zapobieżenia nadmiernemu zużyciu wody,

- czyszczenie z osadów zbiornika płuczącego miski ustępowe,

- zużytych uszczelek w zaworach i bateriach,

- odcinków rurociągów o dł. do 2 m.

2.2.	Czyszczenie z osadów zbiornika płuczącego miski ustępowe

2.3.	Likwidacja przecieków w instalacji wodociągowej. Wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami – zalaniem pomieszczeń.

2.4.	Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierzy potwierdzone wpisem stanu liczników raz w miesiącu wraz z powiadomieniem o konieczności ich legalizacji.

2.5.	Cotygodniowy przegląd instalacji wodociągowej z armaturą i poinformowanie w formie pisemnej kierownika obiektu o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych dla zapewnienia pełnej sprawności użytkowej instalacji.

2.6.	Raz na 3 miesiące kontrola działania zaworów odcinających wodę w celu sprawdzenia prawidłowości działania.

I.2. Konserwacja instalacji i urządzeń kanalizacyjnych.

- Konserwacji powinna być poddawana cała instalacja kanalizacyjna znajdująca się w danym obiekcie w celu zapewnienia stałego odpływu ścieków.

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

- udrażnianie odpływów z przyborów sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, kabin, wanien, misek klozetowych),

- udrażnianie podejść kanalizacyjnych w pionach,

- czyszczenia klatek ściekowych, syfonów,

- czyszczenie rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych.

- Konserwacja będzie rozliczana raz w miesiącu na podstawie książki konserwacji.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany przez upoważnionego pracownika Zleceniodawcy.

I.3 Konserwacja instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania

- Konserwacji powinna być poddana cała instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami (oprócz węzła c.o.), znajdująca się w danym obiekcie w celu utrzymania w pełnej sprawności użytkowej instalacji.

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje:

- naprawę pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki),

- usuwanie nieszczelności instalacji c.o. (uszczelnianie zaworów i złączek),

- wymiana śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników automatycznych na pionach,

- usuwanie przecieków na złączach grzejników i zaworach grzejnikowych i odcinających,

- odpowietrzanie instalacji i grzejników,

- naprawa mocowań,

- likwidacja niedogrzewań w pomieszczeniach,

- wymiana odcinków instalacji c.o. o dł. do 2 m.

  - Przy likwidacji nieszczelności instalacji grzejników – wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami – zalaniem pomieszczeń.

  - Co dwa tygodnie przegląd instalacji centralnego ogrzewania, grzejników, zaworów.

Wyszczególnienie w formie pisemnej wykonanych czynności w ramach przeglądu i poinformowanie kierownictwa obiektu o konieczności wykonania niezbędnych prac remontowych dla zapewnienia pełnej sprawności użytkowej instalacji.

II. Przeglądy i konserwacja pompowni przeciwpożarowych.

- Sprawdzenie i konserwacja całości instalacji i urządzeń zapewniających właściwe ciśnienie wody w instalacjach gaśniczych obiektu – hydranty wewnętrzne i zewnętrzne – w celu utrzymana  pełnej sprawności użytkowej instalacji.

- Zakres konserwacji obejmuje:

- usuwanie nieszczelności instalacji,

- monitorowanie działania pomp, gotowość do pracy, awaria pomp,

- monitorowanie sterowników pomp,

- działanie zaworów i przyrządów pomiarowych.

- Czynności kontrolne:

- kontrola wzrokowa szczelności połączeń hydraulicznych i mechanicznych,

- kontrola połączeń elektrycznych,

- kontrola tablic rozdzielczych, napięcia zasilania,

- kontrola działania automatyki, sterowniki pomp,

- kontrola uziemienia urządzeń,

- kontrola działania pomp –test- kontrola stanu łożysk, działania zabezpieczenia przed suchobiegiem, kierunku obrotów, wyłączenia przy zerowym przepływie, prawidłowości ciśnienia, prawidłowości  załączania pomp,

- kontrola działania urządzeń pomiarowych i zaworów.

- Czynności konserwacyjne należy wykonać raz na 3 miesiące. Czynności kontrolne należy wykonać raz do roku.

- Z wykonanej kontroli należy sporządzić protokół, który powinien zawierać:

- wyszczególnienie wszystkich kontrolowanych urządzeń, pomp, automatyki, sterowników, zaworów, tablic rozdzielczych z podaniem ich danych technicznych,

- wyszczególnienie wszystkich czynności kontrolnych,

- określenie sprawności działania urządzeń,

- zalecenia dotyczące napraw, regulacji bądź wymiany,

- dane osoby kontrolującej z imienną pieczątką,

- datę następnego przeglądu.

Uwaga

W cenie ryczałtowej za konserwację zawarte są materiały pomocnicze takie jak: uszczelki klingerytowe, kryzy dławiące, szczeliwo, sznur smołowy, oleje, śruby, nakrętki, elektrody, drut spawalniczy, gazy techniczne a także rury do 2 m.

III. Warunki prowadzenia konserwacji pkt. I, II

- Konserwatorzy winni mieć przeszkolenie i doświadczenie w zakresie konserwacji ww. urządzeń i instalacji.

- Konserwator dokonuje przeglądu w terminach opisanych w zakresie konserwacji bez wezwania ze strony zamawiającego usługę.

- Konserwator jest osiągalny telefonicznie w ciągu całej doby i przystępuje do wskazania 
i zabezpieczenia miejsca awarii oraz ocenę przyczyn jej powstania niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia i nie później niż w ciągu 2 godzin od przyjęcia zgłoszenia. Roboty związane  z usuwaniem awarii mogą być wykonane na podstawie odrębnego zlecenia. Podstawą do wykonania robót będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zastępcę Kanclerza ds. Technicznych lub osobę zastępującą.

- Działania konserwacyjne będą odnotowane w prowadzonej osobno dla każdego rodzaju konserwacji książce konserwacji, w której zawarte będą następujące informacje:

- imię, nazwisko i telefon konserwatora,

- opis prac konserwacyjnych z podaniem daty ich wykonania i spisem użytych 
materiałów,

- opis awarii z podaniem daty jej powstania i przyczyny oraz daty i sposobu usunięcia, 
a także spisem zużytych materiałów.

- Konserwacja urządzeń i instalacji będzie rozliczana raz w miesiącu na podstawie książki konserwacji.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany przez upoważnionego kierownika obiektu.

- Dostarczenie niezbędnych materiałów konserwacyjno–eksploatacyjnych zapewniających należytą pracę instalacji i urządzeń, w szczególności materiały pomocnicze jak: uszczelki, kołki, śruby, mocowania, obejmy, haki, śrubunki, kształtki, czyściki, pasty do uszczelniania gwintów, włókna, konopie, taśmy teflonowe, preparaty techniczne do wykrywania nieszczelności, pianki montażowe – uszczelniające, środki czyszczące, kit sanitarny, itp.

- Usuwanie z pomieszczeń po każdej czynności konserwacyjnej zużytych materiałów eksploatacyjnych i ich utylizację.

IV. Zakres konserwacji  węzłów cieplnych centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego

IV.1. Zakres konserwacji

Czujniki – przegląd co 6 miesięcy

- Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek mocujących.

- Czyszczenie.

- Sprawdzenie sygnałów pomiarowych i porównanie ich z danymi producenta oraz ewentualna korekta wskazań.

Siłowniki – przegląd, z wyjątkiem poz. 4 i 5 – co 6 miesięcy

- Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub 
i złączek mocujących.

- Czyszczenie.

- Sprawdzenie poprawności działania napędów elektrycznych – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie działania sterowania ręcznego – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie sygnałów pomiarowych i porównanie ich z danymi producenta.

- Sprawdzenie działania punktów progowych i wyłączników krańcowych.

- Regulacja w miarę potrzeb.

Szafy sterownicze – z wyjątkiem poz. 5, 6 i 7 –przegląd – co 6 miesięcy

- Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek mocujących.

- Czyszczenie.

- Kontrola zasilania (kontrola napięć wejściowych i wyjściowych).

- Sprawdzenie sterowania ręcznego i automatycznego urządzeń (kontrola trybów pracy) – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych, działania styczników i wyłączników – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie raz w miesiącu i ewentualna wymiana żarówek i diod.

Sterowniki automatyki – z wyjątkiem poz. 6, 8 i 9 – przegląd co 6 – miesięcy

- Sprawdzenie pod względem zużycia, zanieczyszczenia, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych i mechanicznych i ewentualne dokręcenie śrub i złączek mocujących.

- Czyszczenie.

- Kontrola zasilania (kontrola napięć wejściowych).

- Sprawdzenie stanu baterii i jej wymiana.

- Sprawdzenie, regulacja i programowanie automatyki sterującej, regulacyjnej i zabezpieczającej – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie poprawności działania po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu.

- Sprawdzenie i czasu i daty wskazywanego przez sterownik – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie i ustawienie parametrów programowych– przegląd raz w miesiącu.

- Kontrola błędów zgłaszanych przez sterownik – przegląd raz w miesiącu.

- Sprawdzenie obwodów wejściowych i wyjściowych (pomiar napięć na sterownikach, kontrola działania wyświetlacz).

Instalacja – z wyjątkiem poz. 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19 i 26 – przegląd raz w tygodniu

- Sprawdzenie zaworu różnicy ciśnień i przepływu i powiadamianie ZEC Veolia Warszawa SA o jego niesprawności.

- Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów regulacyjnych i zabezpieczających.

- Sprawdzenie prawidłowości działania liczników ciepła, potwierdzony wpisem stanu liczników raz w tygodniu.

- Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń kontrolno-pomiarowych.

- Sprawdzenie prawidłowości działania odpowietrzników.

- Sprawdzenie prawidłowości działania manometrów i termometrów.

- Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w naczyniach przeponowych.

- Sprawdzenie, które zbiorniki ciśnieniowe (naczynia zbiorcze, zasobniki ciepłej wody, zbiorniki hydroforowe), powinny podlegać odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego.

- Sprawdzenie stanu rozdzielaczy – przegląd raz na 6 miesięcy.

- Sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich zaworów w węźle.

- Usuwanie nieszczelności zaworów kołnierzowych i ich konserwacja.

- Czyszczenie siatek filtrów – przegląd nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

- Czyszczenie odmulaczy wraz z siatkami – przegląd – nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

- Konserwacja pomp cyrkulacyjnych (uszczelnianie dławic), przełączanie pompy rezerwowej raz w miesiącu.

- Pomiar prądu w silnikach pomp obiegowych, – co 6 miesięcy.

- Sprawdzenie i wymiana kryz dławiących wg zaleceń SPEC.

- Płukanie wymienników przez zawór spustowy przy rozdzielaczach – nie rzadziej, niż co 3 miesiące.

- Wymiana uszkodzonych śrubunków, holendrów i uszczelek w połączeniach kołnierzowych.

- Wymiana manometrów i termometrów.

- Wymiana uszkodzonych odcinków rur w węźle, o długości do 2 m, nie więcej niż jedna wymiana w miesiącu.

- Uzupełnianie wody w instalacjach c.o. i  c.t.

- Uzupełnianie oleju w tulejach termometrycznych.

- Uzupełnianie i naprawa izolacji termicznej rurociągów i wymienników.

- Uzupełnianie opisów i oznakowań rurociągów i urządzeń.

- Udrażnianie kanalizacji w węźle.

- Konserwacja baterii zlewowej lub zaworów czerpalnych.

- Zmywanie wodą brudu z izolacji, rurociągów i urządzeń – nie rzadziej, niż co 6 miesięcy.

- Utrzymywanie w czystości zlewu i pomieszczenia węzła.

Uwaga

W cenie ryczałtowej za konserwację zawarte są materiały pomocnicze takie jak: uszczelki klingerytowe, kryzy dławiące, szczeliwo, sznur smołowy, oleje, śruby, nakrętki, elektrody, drut spawalniczy, gazy techniczne a także rury do 2 m.

IV. 2. Warunki prowadzenia konserwacji

- Konserwator dokonuje przeglądu węzła w terminach opisanych w zakresie konserwacji, bez wezwania ze strony zamawiającego usługę.

- Konserwator jest osiągalny telefonicznie w ciągu całej doby i przystępuje do usunięcia awarii niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia, i nie później niż w ciągu 12 godzin.

- Działania konserwacyjne będą odnotowane w książce konserwacji prowadzonej osobno dla każdego węzła, w której zawarte będą następujące informacje:

- imię, nazwisko i telefon konserwatora,

- opis prac konserwacyjnych z datą ich wykonania i spisem użytych materiałów,

- opis awarii z przyczyną i datą jej powstania, sposobem i datą usunięcia, oraz spisem użytych materiałów.

- Konserwacja będzie rozliczana raz w miesiącu na podstawie książki konserwacji.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac konserwacyjnych podpisany przez upoważnionego pracownika zamawiającego usługę lub inspektora nadzoru zamawiającego.

V. Gotowość do usuwania skutków awarii

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do usuwania skutków powstałych awarii w czasie określonym w § 5 umowy.

- Zgłoszenie telefoniczne usunięcia awarii będzie potwierdzone pisemnie przez kierownika obiektu.

- Zleceniobiorca po przyjęciu zgłoszenia dokona oceny niezbędnych napraw i przedłoży Zleceniodawcy wstępny opis zakresu naprawy wraz z kalkulacją kosztów, która będzie podstawą do udzielenia zgody na realizację zamówienia.

- Podstawą do rozliczenia Zleceniobiorcy za wykonane zamówienie będzie zweryfikowana przez Zleceniodawcę kalkulacja szczegółowa sporządzona wg poniższych wytycznych.

- Obowiązującą podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej będą dostępne katalogi nakładów rzeczowych z uwzględnieniem:

  - Stawka roboczogodziny brutto nie może być wyższa od średniej stawki podanej w wydawnictwie SEKOCENBUD dla rodzaju robót objętych zamówieniem w okresie jego realizacji.

  - Koszty użytych materiałów i sprzętu należy również kalkulować w oparciu o dane opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w okresie realizacji zamówienia.

  - W przypadku braku możliwości wyceny w oparciu o KNR, Zleceniodawca dopuszcza sporządzenie kalkulacji własnej – wycena szczegółowa sporządzona przez Zleceniobiorcę w czasie 5 dni od daty jej dostarczenia.

  - W przypadku braku danych w powyższych publikacjach, do wyceny kosztów materiału i sprzętu, Zleceniodawca będzie je rozliczał na podstawie przedstawionych przez Zleceniobiorcę rachunków.

  - Wycena szczegółowa sporządzona przez Zleceniobiorcę będzie zweryfikowana przez Zleceniodawcę w terminie 5 dni od daty jej dostarczenia.