Załącznik nr 1

Część I

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego:

Wymiana wyeksploatowanych jonizacyjnych czujek dymu na czujki optyczne w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 55/66 w Warszawie

Adres inwestycji:

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

Nazwa i kody CPV:

Kod CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Nazwa zamawiającego:

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) jest remont instalacji sygnalizacji pożaru, polegający na wymianie wyeksploatowanych jonizacyjnych czujek dymu w budynku BUW ul. Dobra 56/66 w Warszawie na czujki optyczne,

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzgodnienie z rzeczoznawcą d.s. zabezpieczeń przeciwpożarowych, demontaż czujek jonizacyjnych, ich utylizację, dostawę i montaż nowych, nieużywanych czujek optycznych wraz z gniazdami, wykonaniem towarzyszących robót i instalacyjnych i programistycznych w istniejącym systemie SSP i EBI oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeglądów wynikających z wymagań gwarancji. Szczegółowy zakres składa się z.

- Sporządzeniu dokumentacji projektowej w zakresie wymiany wyeksploatowanych czujek jonizacyjnych z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) oraz specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 w zakresie rozmieszczenia i montażu czujek dymu.  Tabelaryczne zestawienie czujek jonizacyjnych przeznaczonych do wymiany stanowi załącznik nr 1. Ze względu na brak kompletnej dokumentacji istniejącego systemu wymagana jest inwentaryzacji całości systemu sygnalizacji pożaru.

- Zamawiający wymaga uzgodnienia projektu z Rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych zgodnie z par 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Zamawiający wymaga aby zaproponowane czujki optyczne były kompatybilne z systemem sygnalizacji pożaru, zainstalowanym na budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

- Dostawie urządzeń ich rozładunek i wniesienie do miejsca instalacji.

- Demontażu zamontowanych na budynku BUW czujek jonizacyjnych dymu.

- Utylizacji zdemontowanych czujek zgodnie z obowiązującym prawem w tym w szczególności Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r. poz. 264 z późna. zm.).

- Montażu nowych czujek optycznych wraz  z gniazdami,

- Wykonaniu wymaganych zmian w oprogramowaniu istniejącej centrali systemu sygnalizacji pożaru.

- Wykonaniu wymaganych zmian w oprogramowaniu systemu nadzoru EBI.

- Przeprowadzeniu próbnego zadymienia każdej z nowo instalowanych czujek potwierdzonego protokołem.

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zawierającej zinwentaryzowaną całość systemu sygnalizacji pożaru.

- Serwisie  gwarancyjnym, urządzeń w okresie gwarancji w ramach
zaoferowanego wynagrodzenia.

- Przekazaniu dokumentacji powykonawczej składającej się z dokumentacji projektowej, materiałowej, odbiorowej oraz protokołów utylizacji zdemontowanych czujek jonizacyjnych dymu.

- Wykonaniu wszelkich niezbędnych prac po zakończeniu prac montażowych
przy instalacji i doprowadzeniu budynku oraz pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu

Wykonawca obowiązany jest do:

      - wykazania posiadania aktualnego zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U.2021.623 t.j. z dnia 2021.03.01);

      - wykazania posiadania aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczeń technicznych (Dz.U.2020.838 t.j. z dnia 2020.04.16).

      - Wykazania że, przynajmniej jedna z osób realizujących prace  musi posiadać imienny certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia niezbędnego do realizacji wszelkich prac serwisowych w obrębie systemu SSP zainstalowanego na budynku tj. XLS 1000  prowadzonego przez producenta.

      - Wykazania że, przynajmniej jedna z osób realizujących prace  musi posiadać imienny certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia niezbędnego do realizacji wszelkich prac serwisowych w obrębie systemu BMS zainstalowanego na budynku tj. EBI prowadzonego przez producenta.

Gwarancja na wykonaną instalację – min. 24 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego. Serwisowanie instalacji i urządzeń w ramach gwarancji. Serwis będzie obejmował obsługę zainstalowanych urządzeń, wszystkie czynności wymagane gwarancją, inne niezbędne czynności serwisowe zapewniające sprawne funkcjonowanie instalacji. Przegląd roczny (zadymienie czujki raz do roku) zrealizowany zostanie przez Konserwatora, chyba że Wykonawca w warunkach gwarancji wymaga inaczej – wtedy zobowiązany jest również do wykonania przeglądu rocznego czujek.

- Dane charakterystyczne przedmiotu zamówienia

  - Stan istniejący

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru obejmuje swoim zasięgiem cały budynek i wszystkie pomieszczenia (z wyjątkiem pomieszczeń mokrych).  Zainstalowano system oparty o centrale Honeywell XLS 1000.  W systemie zainstalowano między innymi jonizacyjne czujki dymu serii TC807. Ze względu na wiek instalacji oraz ograniczone możliwości zakupu czujek jonizacyjnych, postanowiono dokonać remontu istniejącej instalacji, polegającej na wymianie tych czujek na detektory optyczne.

Stan wszystkich czujek dymu wizualizowany jest w systemie nadzoru EBI. Dostępna jest dokumentacja systemu do wglądu w wersji papierowej – ze względu na objęcie obiektu planem ochrony nie jest możliwe wypożyczenie dokumentacji. Ze względu na istniejące przebudowy Zamawiający nie gwarantuje całkowitej zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 22 55 25033. Przedstawicielem technicznym Zamawiającego jest p. Łukasz Skorupka.

- Program funkcjonalno - użytkowy wykonania instalacji sygnalizacji pożaru – opis szczegółowy.

Zamówienie obejmuje wymianę jonizacyjnych czujek dymu na czujki optyczne opisane w pkt. 1 w budynku BUW ul. Dobra 56/66 w Warszawie wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego działania systemu tym wykonanie prac projektowych, montażowych, programowych, utylizacji demontowanych czujek jonizacyjnych oraz wszelkich prac związanych z przywróceniem pomieszczeń do stanu pierwotnego, oraz sporządzeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji pożaru wraz z inwentaryzacją.

Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej robót w formie papierowej, dokumentacji dotyczącej wykorzystanych materiałów, protokołów wykonanych sprawdzeń i pomiarów, dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy, wszelkich certyfikatów, deklaracji, zezwoleń i dopuszczeń wymaganych przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych urządzeń oraz instrukcji obsługi urządzeń. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych.

  - Wymagana charakterystyka techniczna urządzeń przewidzianych do wbudowania

- Zaprojektowane i dostarczone urządzenia mają być od jednego producenta i być kompatybilne z systemem zainstalowanym na budynku.

- Dostarczone w ramach umowy urządzenia i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe, z jednej rodziny produktowej.

- Wszystkie instalowane urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać europejskie certyfikaty CPD lub certyfikaty krajowe np. wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie (CNBOP-PIB). Dodatkowo urządzenia, dla których jest to wymagane powinny posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej obowiązujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, np. wydane przez CNBOP-PIB.

- Wytyczne organizacyjne

- Nie później niż do dnia rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami zawartymi w IBP BUW osób wykonujących czynności, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy pod rygorem możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Oświadczenie zgodne ze wzorem IBP BUW

- Z uwagi na realizację robót w czynnym obiekcie, pomieszczenia udostępniane będą Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z użytkownikiem,

- Wymagane jest aby wykonawca w trakcie wykonywanych robót wykonał szczelne zabezpieczenie terenu na którym będą prowadzone roboty, a w szczególności zabezpieczenie wykładzin i mebli przed zapyleniem,

- Zobowiązuje się wykonawcę do bezwzględnego utrzymania czystości w obrębie wykonywanych prac,

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania zdemontowanych elementów 
z terenu budynku,

- Zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń a terenie budynku,

- Przy wykonywaniu prac budowlanych (np. kucia, wiercenia itp.) wymagane jest szczelne
(przeciwpyłowe) wygrodzenie tych miejsc na czas prowadzenia prac. Prace głośnie mogą być prowadzone tylko w godzinach zamknięcia biblioteki, po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany przekazać wykaz pracowników wraz z numerami ich dowodów osobistych oddelegowanych do wykonania przedmiotu zamówienia w danej jednostce.

- Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywania prac remontowych. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wszystkie roboty budowlane mają być realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisami BHP.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wymagania ogólne

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należyta starannością z przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót było podjęte po wykonaniu przez Wykonawcę prac projektowych opatrzonych zatwierdzeniem dokumentacji przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie wymagał również przedłożenia do akceptacji dokumentacji wykonawczej w aspekcie jej zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego, obowiązujących aktów prawnych i zawartej umowy.

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy  w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca będzie:

- wykonywać konserwację urządzeń,

- usuwać awarie w terminie zgodnie z umową,

- wypełniać obowiązki wynikające z wymogów określonych przez producenta na warunkach

określonych w umowie i stosownych przepisach.

Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną urządzenia z instrukcjami obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim.

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, testami, dopuszczeniami, certyfikatami itp.

Zamawiający będzie na bieżąco kontrolował jakość i sposób montowanych elementów.

W ramach odbioru końcowego Wykonawca jest zobligowany przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, spełniające wymagania Prawa Budowlanego oraz wynikające z wymogów producenta.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane i instalacyjne były wykonane na wysokim poziomie jakościowym.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do:

- właściwej organizacji robót,

- ochrony środowiska zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska,

- przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- utrzymania zaplecza dla swoich potrzeb,

- zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,

Nieprawidłowe działania w powyższym zakresie są na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zakończenie robót Wykonawca musi zgłosić pisemnie do Zamawiającego, a odbiór robót nastąpi w terminie zgodnie z umową. Roboty będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór projektu wykonawczego

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny - ostateczny (przed upływem okresu gwarancji).

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Przygotowanie robót

W zakres przygotowania terenu prac wchodzą m.in. prace:

- organizacja pracy w poszczególnych pomieszczeniach w trakcie trwania robót,

- wyznaczenie miejsca do składowania materiałów do wbudowania,

- wykonanie robót demontażowych wewnątrz budynku i utylizacjia materiałów z demontażu zgodnie  z prawem (w szczególności Ustawą Prawa Atomowe)  na koszt Wykonawcy.

Zamawiający zapewni nieodpłatnie dostęp do mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja) w zakresie niezbędnym do wykonania robót.

- Prace projektowe

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.

Zakres i formę dokumentacji projektowej szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymagania i ustalenia określone w:

- Prawie budowlanym oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy,  a w szczególności: Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.)

- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

- Polskich Normach i przepisach branżowych.

W ramach niniejszego zamówienia konieczne będzie wykonanie następujących prac projektowych:

Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca opracował i przedłożył do akceptacji:

  - Projekt wykonawczy

  - Dokumentację powykonawczą

Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje:

| Lp. | Rodzaj dokumentacji | Termin realizacji dokumentacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt wykonawczy wraz z kosztorysem | W terminie do 31 dni od dnia Podpisania umowy | - Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz być podpisany przez osoby (projektanta i sprawdzającego) posiadające uprawnienia projektowe w branży elektroenergetycznej. - Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku CD. |
| 2. | Dokumentacja powykonawcza | na 7 dni przed rozpoczęciem prac komisji odbiorowej | - Dokumentacja musi być uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz być podpisany przez osoby (projektanta i sprawdzającego) posiadające uprawnienia projektowe w branży elektroenergetycznej. - Dokumentacja musi być przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nośniku CD. - Dokumentacja obejmuje swoim zakresem całość instalacji systemu sygnalizacji pożaru, łącznie z częścią istniejącą i musi być wykonana na podstawie inwentaryzacji. |

Wykonawca sporządzi ww. opracowania projektowe w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w ilościach egzemplarzy wskazanych powyżej i przedłoży Zamawiającemu do oceny i weryfikacji wraz z oświadczeniem projektanta.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji umowy.

Opracowania w swej formie i treści winny być zgodne z wymaganiami wynikającymi z Prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych i BHP, Polskich Norm i przepisów branżowych.

Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć, to jest wykonania remonty systemu sygnalizacji pożaru, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz że roboty objęte projektem nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Kompleksowa realizacja prac budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych na podstawie opracowanej dokumentacji będzie możliwa jedynie po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej akceptacji  ze strony Zamawiającego oraz uzyskaniu wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Wszelkie próby, badania, pomiary zarówno do celów projektowych, jak i wykonawczych winny być przeprowadzone przez Wykonawcę na własny koszt i nie mogą stanowić podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt.

Wykonawca zapewni nadzór autorski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostępniania osobom trzecim dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczno - ruchowa, rysunki budowlane, instalacyjne itp.) w zakresie niezbędnym na potrzeby serwisowania, konserwacji, remontów oraz innych celów niezbędnych do administrowania budynkiem.

- SPECYFIKACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

- Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Podstawą wykonania robót budowlanych jest opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami.

Dla Wykonawcy obowiązujące są wymagania zawarte ww. opracowaniach.

Wszystkie dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji stosowania materiałów budowlanych i instalacyjnych ustalonych przez ich producenta oraz postanowień i treści norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw, instrukcji ITB obowiązujących, a nieujętych w dokumentacji projektowej.

- Wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie i spełniający wymagania określone w punkcie I.3 niniejszego dokumentu.

Do wykonania robót w budynkach należy stosować sprzęt specjalistyczny zalecany przez producenta danego rodzaju urządzenia. Wykonawca winien okazać, że taki sprzęt posiada.

Transport materiałów i sprzętu powinien się odbywać w sposób zalecany przez ich producenta. Jeżeli występują ograniczenia nałożone przez producenta, co do rodzaju sprzętu transportowego służącego do przewozu materiałów i maszyn powinny zostać zachowane przez Wykonawcę robót.

- Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne  do zrealizowania całości. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” na terenie nieruchomości, dostępnej w siedzibie Zamawiającego.

- Materiały

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie, które będą stanowiły element dokumentacji powykonawczej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na terenie budowy obciążają Wykonawcę.

Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane.

Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym miejscu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi utylizacji czujek jonizacyjnych.

Odpady takie itp. należy wywieźć i poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na terenie budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Zamawiającemu celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków.

- Kontrola jakości robót

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Zamawiającemu, który może zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników.

- Dokumenty budowy

Dokumentację budowy stanowi:

- dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami

- dokumentacja techniczno - ruchowa urządzeń.

- wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania.

- protokoły z prób i badań.

- dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

- Odbiory

Roboty zanikające i ulegające zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegał będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności wstrzymywania postępu robót. Gotowość  do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie lub telefonicznie Zamawiającemu.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w terminie zgodnym z umową, jakość  i ilość robót ulegających zanikowi lub zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego  na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych pomiarów na terenie budowy.

Końcowy odbiór robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania (m.in. protokoły pomiarów i badań, dokumentację powykonawczą, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi).

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w umowie na realizację zadania.

Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Wykonawcy po dokonaniu czynności odbioru.

Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego  i Wykonawcy.

Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie faktyczne zakończenie prac i ich pisemne zgłoszenie.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w terminie ustalonym w umowie.

Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajów robót.

Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo  do dokonania czynności zgodnie z zawartą umową.

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

- Terminy i harmonogramy

Termin realizacji (wraz z odbiorami oraz wykonaniem dokumentacji) wynosi 6 miesięcy od podpisania umowy.

- Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektów zgodnie z przepisami (art. 632 § 1 KC). Wynagrodzenie

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe dla przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty urządzeń, wyrobów i materiałów użytych do realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w PFU wraz z kosztami transportu i magazynowania, dokumentacji technicznych i budowlanych, uzgodnień, pomiarów, badań, zarówno na etapie realizacji jak i przeglaądów w okresie gwarancyjnym.

Elementy prac nieujęte w dokumentacji projektowej lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót oraz dokonanie własnych ustaleń, co do rzeczywistego zakresu robót wymaganych do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, przewidzianego w projekcie. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PRACAMI PROJEKTOWYMI  I WYKONAWCZYMI ZAMIERZENIA

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422.),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109 poz. 719),

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej Prawo budowlane oraz inne przepisy obowiązujące przy sporządzaniu danego dokumentu.

  - Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r. poz. 264 z późna. zm.).