OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitorowanie (7 dni w tygodniu przez całą dobę) dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollinigiem i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru (usługa monitorowania, obsługa stacji  technicznej), tworzenie baz danych i ich aktualizacja, szkolenie obsługi stacji, serwis i konserwacja na okres 36 miesięcy

Typ centrali alarmowej

1. Budynek s. BUW -  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,  HONEYWELL XLS60E

2. Pasteura 7, 02-093 Warszawa,                                                                           POLON 4900

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsc realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z nie ujednoliconym systemem sygnalizacji pożaru w obiektach UW.

W cenie usługi powinny się znaleźć dostarczone przez Wykonawcę urządzenie monitorujące wraz z prawidłową instalacją, podłączeniem radiowym i telefonicznym do systemu sygnalizacji pożaru w Bud. s BUW i przy ul. Pasteura 7 w Warszawie. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność  za sprawność urządzeń monitorujących w czasie trwania umowy oraz odpowiada za straty poniesione przez Zamawiającego w przypadku ich wadliwego działania.

Wykonawca zapewni serwis i konserwację dostarczonych urządzeń monitorujących. Po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy ww. urządzenia.

W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Kontroli dostarczonych urządzeń monitorujących raz na kwartał,

2. Sporządzania protokołów z wykonanych kontroli,

3. Przekazywania raz na kwartał protokołów kontrolnych kierownikom poszczególnych obiektów.

W przypadku generalnego remontu któregokolwiek z w/w obiektów uniemożliwiającego monitorowanie p.poż. nastąpi zmniejszenie wartości zamówienia.

3

PROCEDURY ALARMOWE DLA OBIEKTU CHRONIONEGO W SYSTEMIE MONITORINGU POŻAROWEGO

I. Alarm pożarowy pierwszego stopnia

- Pożar wykryty przez czujkę powoduje sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia przez centralę  pożarową. Alarm ten powinien być potwierdzony przez obsługę (ochronę) obiektu w ciągu czasu T1 (~30 sek.). Przekroczenie tego czasu powoduje wywołanie alarmu II stopnia (transmitowanego do PSP).

- Po potwierdzeniu powinien być dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali w ciągu czasu T2 (czas opóźnienia ~1÷5 min.) w celu jego wykasowania. Przekroczenie tego czasu spowoduje wywołanie alarmu II stopnia.

- Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia T2 (czas opóźnienia), w przypadku rzeczywistego zagrożenia, można osiągnąć poprzez uruchomienie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), który natychmiast wywołuje alarm II stopnia.

Jeżeli system monitoringu pożarowego podłączony jest do zaworu kontrolno-alarmowego Stałego Urządzenia Gaśniczego, to każde zadziałanie SUG spowoduje wysłanie alarmu II stopnia do Straży Pożarnej.

II. Alarm pożarowy drugiego stopnia

- Alarm jest przesyłany do  STRAŻY POŻARNEJ oraz do STACJI TECHNICZNEJ WYKONAWCY (dwiema niezależnymi drogami tj. radiową i telefoniczną)

- STRAŻ POŻARNA wyjeżdża do obiektu

- W przypadku alarmu fałszywego STACJA TECHNICZNA powiadamia o tym STRAŻ POŻARNĄ

III. Alarm techniczny (zanik napięcia, uszkodzenie SSP i uszkodzenie systemu transmisji)

- Alarm techniczny przesyłany jest  tylko  do STACJI TECHNICZNEJ WYKONAWCY.

- STACJA TECHNICZNA WYKONAWCY natychmiast telefonuje do obiektu monitorowanego ustalając przyczynę alarmu.

- STACJA TECHNICZNA WYKONAWCY powiadamia właściciela/zarządcę budynku lub konserwatora systemu sygnalizacji pożaru w przypadku alarmu „uszkodzenie CSP”.

- STACJA TECHNICZNA WYKONAWCY powiadamia Serwis  w przypadku uszkodzenia systemu transmisji alarmów i bezzwłocznie podejmuje działanie.

IV. Alarm pożarowy drugiego stopnia z obiektu czasowo odłączonego

- Alarm jest przesyłany tylko do STACJI TECHNICZNEJ WYKONAWCY.

- STACJA TECHNICZNA WYKONAWCY bezzwłocznie telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu:

- w przypadku pożaru potwierdzonego przez obiekt STACJA TECHNICZNA WYKONAWCY natychmiast powiadamia STRAŻ POŻARNĄ

- w przypadku braku możliwości połączenia się z obiektem STACJA TECHNICZNA WYKONAWCY natychmiast wysyła STRAŻ POŻARNĄ.

UWAGA:

- W przypadku rzeczywistego wystąpienia pożaru pracownicy i inne osoby przebywające na chronionym obiekcie zobowiązane są do powiadomienia Straży Pożarnej.

- Po alarmie II – stopnia (fałszywy i  pewności braku zagrożenia) należy wykasować alarm II – stopnia doprowadzając centralę pożarową w do stanu czuwania czuwania.

- Tylko sygnał alarmu II stopnia generowany z centralki sygnalizacji pożaru w monitorowanym obiekcie automatycznie przesyłany jest do STRAŻY POŻARNEJ.

- Obsługa (ochrona) w obiekcie w kontaktach ze STACJĄ TECHNICZNĄ WYKONAWCY musi podawać nr „ID”  obiektu oraz nazwisko zgłaszającego.

Wykonawca musi posiadać:

- Świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej na sprzęt realizujący monitoring pożarowy – dokumenty bezwzględne wymagane przez organ ochrony przeciwpożarowej.

- Podpisaną aktualną umowę z PSP na monitoring pożarowy do stanowiska kierownika Komendy Miejskiej PSP.

Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 12 godzin (max), licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do podjęcia działań interwencyjnych w siedzibie Zamawiającego.